Weave Textilheiz- und kühlpaneel

- Hersteller: Lindner PARC

- Kontakt E-Mail-Adresse: ceilings@Lindner-Group.com

- Produkt: Weave

- Weave Textilheiz- und kühlpaneele, bestehend aus Einzelelementen zur Deckenmontage, sorgen durch radiantes heizen und kühlen für ein angenehmes Raumklima.

      - Beschreibung:

        - Der Auftragnehmer muss die Weave Paneele gemäß Deckenspiegelplan ausrichten und installieren.

        - Das Paneel muss innerhalb der vom Hersteller angegebenen zulässigen Größenordnung (zwischen 300 x 600mm bis 1500 x 3000mm) angefertigt werden.

      - Die Textilheiz- und kühlpaneele müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:

    - Radiantes Heiz- und Kühlpaneel aus perforiertem Aluminium mit mindestens 33% Perforierung

    - Verwindungssteifer Aluminium-Rahmen

    - Das Paneel muss eine Schicht Glasfaserisolierung enthalten

    - Alle sichtbaren Oberflächen müssen mit aluminisiertem Kvadrat Casa Vero Textil bezogen sein. Die Faserrichtung muss mit den anliegenden Paneelen abgestimmt sein.

    - Das Textil muss mit einem Spannfedersystem stets auf Spannung gehalten werden

      - Das Deckenpaneel muss die folgenden Leistungswerte erreichen:

- Mindestens Schallabsorptionsklasse B gemäß ISO 11654

- Heizleistung von mindestens 79,5 Watt pro Quadratmeter (in Bezug auf die aktive Paneelfläche gemäß DIN EN 14037) bei 15 Kelvin Delta T (Heizmitteltemperatur – Raumlufttemperatur). Getestet gemäß DIN EN 14037 in einem akkreditierten und unabhängigen Prüfinstitut

- Kühlleistung von mindestens 82 Watt pro Quadratmeter (in Bezug auf die aktive Paneelfläche gemäß DIN EN 14240) bei 10 Kelvin Delta T (Raumlufttemperatur – Mitteltemperatur). Getestet gemäß DIN EN 14037 in einem akkreditierten und unabhängigen Prüfinstitut

      - Das Deckenpaneel muss in einer der folgenden Ausführungen geliefert werden (wählen Sie eine aus):

- Kvadrat Casa Vero 1122

- Kvadrat Casa Vero 1100

- Kvadrat Casa Vero 1250

- Kvadrat Casa Vero 1212

      - Das Deckenpaneel muss mit folgendem Montagezubehör geliefert werden:

- Spannfedern

- Wartungskabel zum herrunterklappen des Paneels

      - Der Hersteller muss das folgende Zubehör mitliefern (wählen Sie zutreffendes aus):

- Push-fit Aufsatz für Flexschläuche zur Paneel-zu-Paneel Verbindung

- Core Montage System von Lindner PARC, kompatibel mit Spannfedern des Paneels